湛开环建〔2020〕21号

关于湛江经济技术开发区（东海岛）镇村生活污水处理设施建设PPP项目——硇洲镇污水处理厂及配套管网工程环境影响

报告表的批复

湛江经济技术开发区住房和规划建设局：

你局报送的《湛江经济技术开发区（东海岛）镇村生活污水处理设施建设PPP项目——硇洲镇污水处理厂及配套管网工程环境影响报告表》（下称“报告表”）和有关材料收悉。经研究，批复如下：

一、湛江经济技术开发区（东海岛）镇村生活污水处理设施建设PPP项目——硇洲镇污水处理厂及配套管网工程位于湛江经济技术开发区硇洲镇。项目总投资2536.28万元，用地面积为4000m2，总建构筑面积1325.44m2，主要建有格栅池、设备间、调节池、SBR池、纤维转盘滤池、巴氏计量槽、综合楼及门卫室等。项目采用“预处理+SBR+纤维滤池过滤+紫外线消毒”处理工艺，设计处理能力2000m3/d。项目配套截污管网总管长5.31km，主要沿市政道路布置，采用开挖埋管形式建设，建有1处提升泵站。

根据报告表的评价结论，在认真落实报告表提出的各项环境保护措施，确保污染物稳定达标排放的前提下，我局原则同意报告表中所列建设项目的性质、规模、地点和拟采取的环境保护措施。

二、项目建设及运营期应重点做好以下工作：

（一）做好施工期大气、废水、噪声、固废等的治理工作。施工扬尘、燃油尾气排放执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织标准限值。项目施工期产生的噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。

（二）运营期本项目集中除臭装置排气筒排放的恶臭污染物执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的恶臭污染物排放标准值；无组织排放的恶臭污染物执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002及其2006年修改单）中的厂界废气排放最高允许浓度二级标准。

（三）运营期项目污水经处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其2006年修改单中的一级A标准和广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准较严值后排入项目东北侧自然排水沟，经长约350米排水沟后流入六竹港海域。

（四）通过采取减振、消声等综合降噪措施控制项目各类噪声源的噪声排放。项目运营期噪声厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。

（五）运营期项目的生活垃圾交由环卫部门统一处理。项目固体废物管理应遵照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单的有关规定执行。

三、项目水污染物总量控制指标为：CODcr：29.2t/a、氨氮：3.65t/a。

四、报告表经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，建设单位应当重新报批项目的环境影响评价文件。

五、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，项目竣工后，建设单位须按规定程序实施项目竣工环境保护验收，验收合格后方可正式投入生产。

湛江市生态环境局开发区分局

2020年12月18日